АКТ

О проведении проверки работоспособности автоматических регуляторов

| г. _____________________________ | «___» __________ 202_ г. |
| --- | --- |
| (место, город) | (дата) |

| Адрес объекта |
| --- |
| Наименование потребителя |  |  |

1. Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения

|  | проведена |
| --- | --- |
|  | система ГВС отсутствует |

Автоматические регуляторы систем ГВС _______________________________ _______________  Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

2. Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

|  | индивидуальный тепловой пункт отсутствует |
| --- | --- |
|  | регуляторы давления теплоносителя на системы отопления |
|  | регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления |
|  | регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС |
|  | регуляторы температуры теплоносителя на системы ГВС |
|  | регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт |

2.1. Регуляторы давления теплоносителя на системы отопления ________________________________________________________________________________   Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % |  |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % |  |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы |  |

2.2. Регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления _____________________________________________________________________________                     Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % |  |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % |  |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы |  |

2.3. Регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС_______________________________   Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % |  |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % |  |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы |  |

2.4. Регуляторы температуры теплоносителя на системы _______________________________   Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % |  |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % |  |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы |  |

2.5. Регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт _______________________________ __________________________________________________________________  Марка, количество, параметры настройки

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % |  |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % |  |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Автоматические регуляторы

|  | обеспечивают |
| --- | --- |
|  | не обеспечивают |

автоматическое поддержание заданных параметров температуры, давления, расхода теплоносителя (горячей воды).

Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________